Муниципальное образование Сельское поселение

«Деревня Озеро»

Юхновского района Калужской области

Сельская Дума

РЕШЕНИЕ

От  03 .03.2014 года                                                            № 87

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения сельского поселения

«Деревня Озеро»

В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003 года  № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Озеро»  РЕШИЛА:

- Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Озеро».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Озеро» в сети «Интернет».

Глава МО  сельское поселение

«Деревня Озеро»:                                                                  З.А.Финоженкова

Утверждена

Решением Сельской Думы

сельского поселения «Деревня Озеро»

от 03.03.2014 года № 87

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ ОЗЕРО»

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства  и организации, обязанной при наличии технической возможности провести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательных либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

Сельское поселение «Деревня Озеро»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Озеро находится в 12 км к югу от города Юхнов, 50 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения " Вязьма - Калуга" - Озеро – Лунево, "Юхнов - Лунево" - Есипово – Гороховка. В состав сельского поселения «Деревня Озеро»  входят следующие на селенные пункты: деревни: Озеро, Давыдово, Есипово, Кострамово, Лунево, Малое-Среднее, Сулихово, Троекуровка, Чибири.

Площадь сельского поселения составляет 5361.68 га, численность населения 338 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Озеро»:

На севере - на восток от юго-западного угла лесного квартала N 50 Заресского лесничества по южной границе лесного квартала N 50, далее на восток, пересекая реку Мал. Ремежь и дорогу Юхнов - Озеро до западной границы лесного массива, расположенного северней дороги Есипово - Бабаево;

На востоке - на юго-восток, пересекая дорогу Есипово - Бабаево, вдоль западной границы лесного массива до дороги Юхнов - Озеро, далее параллельно дороге на юг, вдоль восточной границы д. Озеро до грунтовой дороги Озеро - Подполево - Луканино, далее по дороге на юг, восток и юг, минуя д. Подполево и пересекая безымянный ручей, впадающий в р. Ремежь у д. Ракитня, до д. Луканино, огибая ее с западной стороны и пересекая дорогу Луканино - Лунево до реки Сергеевка, далее на юг по реке Сергеевка до пересечения с границей Юхновского и Мосальского районов;

На юге - на северо-запад по границе Юхновского и Мосальского районов до точки, расположенной 2 км западнее д. Кастрамово у юго-восточного края лесного массива;

На западе - на север до развилки дорог Есипово - Гороховка и Мачалово - Есипово, далее на северо-восток до юго-западного угла лесного квартала N 50 Заресского лесничества.

## 3.1 Климат

Климат Юхновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

## 3.2 Геологические и гидрогеологические условия

Данная территория расположена в пределах Угорской низины в бассейне правых малых притоков р. Угры, левого притока р. Оки. Рельефный и ландшафтный фон территории создан в период разрушения московского ледника. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 169,0 м, урез вод р. Ремеж, до 192,0 м на водоразделах. Абсолютный перепад высот по данной местности составил 23,0 м, а относительные перепады высот по овражно-балочной и речной сети менее 5,0 м. В целом площадь значительно заболочена. Вся территория муниципального образования расположена в пределах одного сложного географического ландшафта.

### 3.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Булановк, Ремежь. Самая крупная река Ремежь.

Все реки (кроме р. Угры) по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).Весной поймы рек заливаются паводковыми водами.

### 3.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

В хозпитьевом снабжении населенных пунктов и промышленных предприятий используется вода четырех водоносных горизонтов: упинского, тульского, окского и четвертичного. Общие ресурсы подземных вод по отдельным артезианским скважинам оценить не возможно, и они характеризуют водоносный горизонт в данном конкретном месте. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильного ее обустройства.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчаным и песчано-гравийным слоям времен таяния московского ледника и используется там где другие водоносные горизонты либо отсутствуют либо имеет воду не отвечающую требованиям ГОСТ. Содержание железа в этих водах изменяется от 0,25 млг/л до 2,85 млг/л. Вода мягкая и умеренно жесткая с показателями жесткости от 2,3 млг.экв./л до 4,16 млг.экв./л.

Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с удельным дебитом от 0,5 м3/ч до 26,0 м3/ч. Содержание железа в воде меняется от 0,1 млг/л до 5,29 млг/л. Жесткость вод по отдельным скважинам сильно варьирует от 2,04 млг.экв./л до 8,92 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным слоям одноименного горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие с высоким содержанием железа и изменчивым дебитом от 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в известняках одноименного горизонта, расположен практически по всей территории. Воды от умеренно до очень жестких с показателями общей жесткости от 4,7 млг.экв./л до 15,2 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от 0,4 млг./л до 3,84 млг./л.

Все водоносные горизонты напорные. Для всех вод Калужского региона характерно повышенное содержание железа в воде за счет его фильтрации из вышележащих пород и поэтому при создании водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют Окский и Упинский горизонты.

3.5  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

3.6  Водоснабжение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Озеро, дер. Давыдово, дер. Есипово.

Водопроводные сети из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм (протяженность 3131,7 м.) и диаметром 50 мм (протяженность 14,1 м) . Износ сетей 50%.     Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Централизованная система водоснабжения, расположенная в дер. Озеро  осуществляется из артезианской скважины, эксплуатирующая упинский водоносный подземный горизонт. Глубина артскважины составляет 40 м, имеет павильон. Она была введена в эксплуатацию в 1980 году.  Артскважина работает через водонапорную башню в сеть.На ней установлен насос марки ЭЦВ – 6. Водонапорная башня объемом 50 куб.м.  2010 года постройки. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует. Водопроводные сети протяженностью 3145,8 м., 13 водоразборных колонок,  2 колодца смонтированных из железобетонных колец. Имеется  подъезд к  озеру, оборудованный пирсом для водозабора пожарных машин.

В д. Есипово имеются водопроводные сети протяженностью 1141,81 м.  и  водонапорная башня объемом 25 куб.м. 1962 года постройки. Капитальный ремонт оборудования не проводился. На территории д. Есипово  насчитывается 5 колодцев: 4 смонтированы из железобетонных колец, 1 – деревянный, 3 водоразборных колонки.

В д. Давыдово: водонапорная башня объемом 25 куб.м. 1963 года постройки, водопроводные сети протяженностью 2695,85 м.  1964 года постройки. 9 водоразборных колонок, 8 колодцев.

В д. Сулихово  водонапорная башня законсервирована. Имеются 8 колодцев: 7 из железобетонных колец, 1 – деревянный.

Все водонапорные башни Рожновского типа.

В д.Чибири – 2 колодца.

В д. Кострамово – 2 деревянных  колодца и 1 из железобетонных колец.

В д. Лунево – 7 колодцев, из них 3 деревянных.

В д. М-Среднее – 3 колодца, из них 2 деревянных.

Качество воды в источниках водоснабжения соответствует требованиям СниП и Сан ПИН «Вода питьевая». Дополнительная очистка на всех источниках не производится.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям

3.7  Водоотведение

На территории МО сельское поселение «Де6ревня Озеро» канализационная система имеется только в д. Озеро. Сточные воды  по канализационным самотечным сетям подаются в отстойники, представляющие жалкое зрелище, а далее сбрасываются через русловой выпуск в р. Булановка. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков. Частные жилые дома д. Озеро к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными. Некоторые дома имеют местную  канализацию. В настоящее время в остальных населенных пунктах МО сельское поселение «Деревня Озеро» сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется. В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне исполнилось уже более 30 лет - степень их износа составляет 80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Средств на капитальный ремонт у собственника сетей не имеется.

5. Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению

5.1 Водоснабжение

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией (норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

-  50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

При этом необходимо произвести анализы воды из каждой скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.Вокруг  артезианских  скважин  должны  быть  оборудованы  зоны  санитарной охраны из двух поясов. Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью. На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию и артезианские скважины.

Водоснабжение прочих деревень планируется осуществлять следующим образом: оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Проектом предлагается  использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 1.1 | Реконструкция систем водоснабжения. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений (КОС). |  |
| 1.3 | Оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой |  |
| 1.4 | Оборудовать площадки (пирсы) для забора воды пожарной техникой в дер.Лунево, д.Есипово. |  |
| 1.5 | Строительство систем водоснабжения и водоотведения на площадках нового строительства |  |
| 1.6 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 1.7 | Капитальный ремонт канализации. | Первая очередь |

5.2 Водоотведение

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения, согласно которой сточные воды системой самотечных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт на участке понижения рельефа местности.Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.